## 質問回答
令和７年度から令和11年度までにおける地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター旧病棟他撤去その他工事
質問に対する回答書
番号 | 質問箇所 |  | 質問 | 回答
| 交付資料名 | NO.または ページ番号
1 | 参考数量書 建築工事 | P15 | コンクリートとりこわし 床のPC床版は、石綿調査のうえ、非含有という解釈でよろしいか。ご教授ください。 | PC床版については、設計図書等の調査及び石綿含有建材データベースの確認を行い、アスベスト非含有とし、アスベスト分析調査（定性・定量分析）を実施していない。よって、設計図書における補足説明書「７.アスベスト含有建材について」に記載のとおり、事前調査により設計図書に記載のないアスベスト含有建材を発見した場合は、速やかに監督職員に報告すること。
2 | 参考数量書 建築工事 | P17 | 耐火被覆マキベイ撤去は、石綿の近接工事として撤去が必要であるかご教授ください。 | 関係法令を遵守の上、石綿の近接工事として撤去が必要であれば、近接工事として撤去すること。
3 | 参考数量書 建築工事 | P21 | 既存エレベーターで、内装仕上材撤去時に搬出用として使用可能なエレベーターがあれば号機をご教授ください。 | 設計図書における図面NO A-135 NO1～3号機 昇降機据付平面図に記載のNO1の昇降機は、R7年度において、建築基準法第12条における定期検査（有効期限：令和８年９月）を実施済で現在使用中です。工事着手以降に昇降機（NO1以外の昇降機を含む）を使用する場合は、関係法令を遵守し、必要な検査及び届出を行うこと。また、使用に伴う一切の費用については受注者の負担とする。
4 | 参考数量書 建築工事 | P22他 | 発生材処分 コンクリート類 社会情勢により処分単価が上がった場合にスライドしていただけるかご教授ください。 | 設計図書 ⑤契約関係資料 契約書（案）における第25条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）による。
5 | 参考数量書 建築工事 | P22他 | スクラップ控除 社会情勢により販売価格が下がった場合にスライドしていただけるかご教授ください。 | 質疑NO４の回答のとおり
6 | 参考数量書 建築工事 | P22 | 流動化処理土 社会情勢により購入価格が上がった場合にスライドしていただけるかご教授ください。 | 質疑NO４の回答のとおり
7 | 参考数量書 建築工事 | P23 | 鉄骨梁型耐火被覆撤去 既存の吹き付け材で湿式吹き付け又は封じ込め処理してある部分があれば、範囲をご教授ください。 | 令和７年11月7日（金）までに「設計図書等に関する質問の回答」に図面を掲載しますので、ダウンロードのうえご確認ください。
8 | 参考数量書 建築工事 | P34 | 発生材処分 ガラス陶磁器類 耐火材を指していると存じますが、ダイオキシン類、重金属類の事前分析結果資料を公表ください。 | 設計図書における図面 集塵ステーション A-001 特記事項に記載のとおり、本工事において焼却炉の炉内・煙道・集塵機内の汚染物質調査を行うこと。よって、本工事において、調査（分析調査を含む）を行うため、事前分析結果資料はございません。
9 | 参考数量書 建築工事 | P39 P40 P62 P64 | 汚染土壌処理処分 処分会社は重量での清算になります。係数1.8を用いて実数量で清算していただけるかご教授ください。 | 一般競争入札説明書 13 数量公開に記載のとおり、数量書は設計図書ではなく、契約上の拘束を受けない参考数量となるため、実数量での精算は行わない。設計図書における図面を確認の上、処分数量を算出し、必要な費用を計上すること。
10 | 参考数量書 建築工事 | P58 P61 | カッター切断時に発生する汚泥は、本工事内で処分が必要であれば予定数量をご教授ください。 | カッター切断時に汚泥処理が必要と判断される場合は、処分数量を算出し、必要な費用を計上すること。
11 | 参考数量書 建築工事 | P70 | 揚重機 自然災害等で工事が一時中断した場合に設置期間9ヵ月を超えた場合は設計変更の対象になるかご教授ください。 | 設計図書 ⑤契約関係資料 契約書（案）における第20条（工事の中止）、及び補足説明書（22）工事の一時中止に係る事項による。
12 | 参考数量書 建築工事 | P71 | 環境調査費 集塵ステーション 焼却炉 作業環境測定共 除染前、除染時、除染後のダイオキシン測定及び周辺土壌の調査が必要であれば一式の明細をご教授ください。 | 参考数量書 共通仮設費積上げ（建築）P71に積上げしている「環境調査費 集塵ステーション 焼却炉 作業環境測定共」：一式は、以下とする。 ●事前調査（除染前） ・付着物調査 ダイオキシン類：10検体 ・3ng-TEQ/g超過場所 ダイオキシン類分析：10検体 ・土壌調査 ダイオキシン類分析：1検体 ・大気中のダイオキシン類分析 24時間測定：4検体 ・トランス・コンデンサ 絶縁油PCB分析：5検体 ・試料採取費：一式 ●除染時～除染後 ・除染後 作業環境測定 ダイオキシン類測定：1検体 併行測定：1検体 A測定・B測定 デジタル粉塵計：10検体 ・除染後 確認調査 ダイオキシン類分析：5検体 ・機器解体後 作業環境測定 ダイオキシン類：1検体 併行測定：1検体 A測定・B測定 デジタル粉塵計：10検体 ・廃棄物 除染水・最終残水 ダイオキシン類：2検体 重金属類42項目：2検体 ・洗浄汚泥・耐火材 ダイオキシン類：3検体 重金属類8項目：3検体 ・試料採取費：一式 ●工事完了後 ・周辺環境調査 土壌 ダイオキシン類：4検体 大気中 ダイオキシン類 24時間測定：4検体 ・試料採取費：一式 ●その他 ・実施計画書作成費：一式 ・諸経費：一式 ・報告書作成費：一式 ・法廷福利費：一式
13 | 参考数量書 機械設備 | P19他 | アスベスト除去工事 配管切断か所数は実数量で設計変更の対象となるかご教授ください。 | 一般競争入札説明書 13 数量公開に記載のとおり、数量書は設計図書ではなく、契約上の拘束を受けない参考数量となるため、実数量での設計変更の対象にならない。設計図書における図面で配管切断か所数を算出し、必要な費用を計上すること。
14 | 参考数量書 機械設備 | P20他 | アスベスト除去工事 処分費 処分重量は実数量で設計変更の対象となるかご教授ください。 | 一般競争入札説明書 13 数量公開に記載のとおり、数量書は設計図書ではなく、契約上の拘束を受けない参考数量となるため、実数量での設計変更の対象にならない。設計図書における図面で処分数量を算出し、必要な費用を計上すること。
15 | ⑨_【参考数量】 数量書 | 細目別内訳 ２１ | 既存エレベータ撤去にて 適用に一式取外し記載有るが活かし取りのレベルでの撤去を見込んでいませんが宜しいでしょうか。（小型重機等を用いた圧砕・切断撤去） | 既存エレベーターの重機等を用いた撤去（圧砕、切断撤去）については、参考数量書 建築工事 細目別内訳 P15 旧病棟 とりこわし 躯体 コンクリートとりこわし 設備機器とりこわし共に見込んでいる。
16 | 内装解体時 |  | 既存のエレベーターは、仮設電源をこちらで用意すれば使用可能な認識で宜しいでしょうか。 | 質疑NO３並びにNO17の回答のとおり。なお、電源については、旧病棟の電気室から送電可能。
17 | 内装解体時 |  | 上記質問関連します エレベーターの使用停止届については既出済みでしょうか。 未届けであれば、協議の上届出は出さないままで工事引渡がのぞましいが対応可能かご教授ください。 | 設計図書における図面NO A-139 NO1～８号機の昇降機のうち、NO１を除くNO２～８の７台については、羽曳野市建築基準法施行細則第39条（昇降機等の廃止、休止又は復活）に基づく休止届を提出済。 また、NO１の昇降機については、質疑NO３の回答のとおり現在使用中となるため、休止届を提出せず工事引渡しとする。
18 |  |  | ＰＣＢが存在する場合は発注者処理と考えて宜しいでしょうか。 | 設計図書における電気設備工事 図面NO E-002（共通）「電気設備特記仕様書（２）PCB含有機器の取扱い」に記載のとおり、ＰＣＢ含有が判明した場合、当該機器を場内の指定場所に移送する。移送及び保管にあたっては、監督官庁が作成するマニュアルに従うこととし、必要となる資機材等の費用は受注者の負担とする。
19 |  |  | 一般廃棄物につきましては発注者様側での処分願います。 （机、いす、棚などなどの建築物以外の備品等） | 机、いす、棚等の建築物以外の備品等（一般廃棄物）については、すべて処分済となるが、残置されているものが確認できた場合は、医療センター（発注者）で処分する。
20 | ⑨_【参考数量】 数量書 | 細目別内訳 | アスベスト数量については頂いている資料に基づきますが施工者が着工前に調査と記載があります。数量の差異が出た場合は追加と考えて宜しいでしょうか。 | 大気汚染防止法第18条の15並びに石綿障害予防規則第３条に基づき、事前調査を実施し、設計図書に記載がないアスベスト含有建材が発見された場合は、監督職員との協議の上、設計変更の対象とする。
21 | ⑨_【参考数量】 数量書 | 細目別内訳 | 地下構造物撤去後埋め戻し材料について指定等はありますでしょうか。 | 埋戻し材料については、図面（共通）CA-003 第7章 土工事に記載の通り、A種：購入土（山砂の類）又は、B種：現場発生土（根切り土の良質土）とする。
22 | ⑨_【参考数量】 数量書 | 細目別内訳 | オールテーレンクレーン450ｔ 設置期間9カ月と記載ありますが9か月の使用用途についてご教授ください。 | 主に、階上解体用取り壊し重機の吊り上げ及び吊り降ろし、躯体撤去時の鉄骨等の吊り込み及び吊り降ろし、発生材等の吊り降ろしを想定している。
23 |  |  | 階上解体の計画での見積となりますが、サポート面は図面通りの3層付での見積で宜しいでしょうか。 | よろしい。 ただし、現場については、設計図書 図面NO A-011に記載のとおり、関係法令を遵守の上、現場状況、採用する資材に合わせた詳細検討（割付、構造等）を行い、設置場所、設置本数を検討の上、監督職員との協議により決定すること。
24 |  |  | 建物解体時に、1階梁を1スパン切断してのガラを搬出しても宜しいでしょうか。 | 建物解体着手前に、現地調査並びに構造図等を確認の上、構造計算等により安全性の確認を行い、監督職員との協議により決定すること。
25 | 補足説明書 | PDF P1、P15 | 工期・工程について、契約締結日は11月中とし、12月上旬以降に近隣説明したのち、準備工事に着手できるものと考えてよいでしょうか。 | 開札から準備工事着手までについては、下記を想定している。 ●全ての入札者の入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ低入札価格調査基準価格以上の場合。 ・開札（落札者決定）：R7年11月14日 ・府立病院機構理事会の議決：R7年11月26日（予定） ・契約保証金の納付：納付完了まで約1ヶ月と想定 ・契約締結：R７年12月26日（予定） ・近隣説明等：R８年1月初旬（予定） ・準備工事着手：R８年1月中旬以降（予定） ●低入札価格調査基準価格未満で入札した者があった場合 ・開札（落札候補者決定）：R7年11月14日 ・低入札価格調査期間：R７年11月20日～12月10日（予定） ・落札者決定：R７年12月11日（予定） ・府立病院機構理事会の議決：R7年12月24日（予定） ・契約保証金の納付：納付完了まで約1ヶ月と想定 ・契約締結：R８年1月26日（予定） ・近隣説明等：R８年2月初旬（予定） ・準備工事着手：R８年2月中旬以降（予定）
26 | 補足説明書 | PDF P15 | (7) 仮使用認定、(8)(9)完了検査にかかる手数料は計上不要と考えてよいでしょうか。 | よろしい。
27 | 補足説明書 | PDF P13 | 「20. 第三者に及ぼした損害にかかる説明」（1）（2）より 事項事前調査は任意、事後調査は必須と考えてよいでしょうか。 その場合、事後調査の実施範囲をご指示願います。 | ●事前調査については、医療センターが過年度に実施、今後実施する予定の事前調査（下記「周辺建物等事前調査業務」参照）資料を確認し、現地状況等から必要と思われる場合は、受注者にて調査を行うこと。 （周辺建物等事前調査業務） ・R７年度 大阪はびきの医療センター旧病棟等撤去その他工事周辺建物等事前調査業務（R7） 設計図書 図面NO CA-005 旧病棟東側の「民活施設」における外構（工作物）約1,040㎡（精査）、建築物 S造 4階建て 外壁 東面のみ（概査） ・R８年度 大阪はびきの医療センター旧病棟他撤去その他工事周辺建物等事前調査業務（R８）（R8年４月～６月実施予定） 設計図書 図面NO CA-005 北側敷地にある増設処理槽西側に隣接する木造家屋：5棟 延べ面積：各100㎡程度、敷地面積：各150㎡程度（精査） ●事後調査については、上記周辺建物等事前調査業務の範囲（所有者との協議により実施）及び補足説明書 20.第三者に及ぼした損害にかかる説明事項（３）による。
28 | 全体仮設計画図 共通仮設費（積上）明細 Ｐ.67～73 | CA-006 Ｐ.67～73 | 施工者の現場事務所は監督員事務所と同じエリアに設置できると考えてよろしいですか。また規模の指定があればご指示願います。 | 現場事務所は、設計図書 図面NO CA-006に記載の監督員事務所と同じエリアに設置可能であるが、監理事務所及び現場事務所共に、図面NO CA-005に記載の旧病棟北側にある「管理棟」の空き室が利用可能。 管理棟の空き室を利用するかどうかは、契約締結後に現地調査を行い、監督職員との協議により決定すること。 また、現場事務所の規模については、指定はしない。
29 | 撤去特記仕様書-1 共通仮設費（積上）明細 Ｐ.67～73 | CA-001 Ｐ.67～73 | 監督員事務所の規模は記載いただいておりますが、 監督員の人数は何名を想定しておりますでしょうか。 | 委託監督員は、建築：1名又は2名、電気設備：1名、機械設備：１名の合計３名又は4名の予定。
30 | ③開札関連様式 入札書（様式第14-1号） |  | 入札書に「代理人氏名」の記載欄があるが、入札立会人の氏名を記載するのでしょうか。 | 本案件の入札方式は、郵送（宅配便）方式となるため、「代理人氏名」の記入及び「押印」は不要。